# 连江校区学生宿舍楼热水系统改造项目技术参数公示

| 序号 | 项目 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 空气源热泵技术要求： | 20 | 台 |
|  |  | 1、热泵机组采用循环加热方式； |  |  |
|  |  | 2、冷媒工质采用R22； |  |  |
|  |  | 3、防触电保护类型不低于I类 ； |  |  |
|  |  | 4、防水等级不低于IPX4。 |  |  |
|  |  | 5、产热水量≥945L/h。 |  |  |
| 2 | 保温水箱 | 1、容量≥14T | 15 | 个 |
|  |  | 2、聚氨酯整体发泡不锈钢保温水箱，水箱内胆采用食品级SUS304#不锈钢，内胆厚度≥1.2mm； |  |  |
|  |  | 3、水箱保温层采用聚氨酯整体发泡保温，厚度应≥50mm，标况下水温自然降温应≤5℃。 |  |  |
|  |  | 4、 水箱缝焊工艺要求采用压筋电阻缝焊，水箱应设检修口、检修梯、排污口、液位控制口等设施功能。 |  |  |
| 3 | 循环水泵系统 | 1.循环水泵：功率: ≤1100W，扬程≥15M，流量≥8.5 m3/h ，变频； | 20 | 台 |
|  |  | 2.水泵耐受温度范围≥80℃，水泵壳体可承受工作压力≥1.6MPa。 |  |  |
| 4 | 供水水泵系统 | 1.变频供水泵：功率: ≤4000W，扬程≥30M，流量≥25 m3/h ，变频； | 10 | 台 |
|  |  | 2.水泵耐受温度范围≥80℃，水泵壳体可承受工作压力≥1.6MPa。 |  |  |
|  |  | 3. 用水时，机组恒压变频控制，不用水时自动停机。 |  |  |
| 5 | 阀门及配件 | 球阀，蝶阀，活接，直接，弯头，三通等 | 1 | 批 |
| 6 | 热水管道及配件 | 聚氨酯整体发泡PP-R保温复合管道。 | 1 | 批 |
| 7 | 电控元件 | 配电箱规格不低于600mm×800mm | 5 | 台 |
|  |  | 漏电保护开关：380V 63A | 1 | 批 |
|  |  | 空气开关：220V 20A | 1 | 批 |
|  |  | 空气开关：220V 32A | 1 | 批 |
|  |  | 电线电缆：1.5mm2至10mm2 | 1 | 批 |
| 8 | 设备基础 | 工字钢、槽钢及角铁等 | 5 | 座 |
| 9 | 水控设备 | 1、额定电压：DC 12V； 2、额定功率：10W ； 3、低值报警金额：≤2元； 4、工作温度：控制执行机构工作温度-10oC- +85oC ；通过水温0-95oC； 5、工作湿度：10%-90% ； 6、显示：8位高亮度液晶中文显示； 7、防水级别：IP68； 8、发卡量：无限制； 9、数据传输：蓝牙通道传输； （1）密封性设 计(全防水、防尘、防潮) l 智能外壳面板整体成型 l 防水电源线活接头 l 内有防水盒、防水槽、防水胶圈主板电路均有工业用防水漆 （2）安全设 计 l 嵌入式86电源，预防漏电事故 l 外壳采用阻燃材料，杜绝出现明火事故 （3）防盗设 计 l 破坏水表---关闭电磁阀，并上报平台。 l 磁铁干扰---报警关阀，内设防磁装置，能抵抗强磁干扰。 （4）故障预警告别漫无目的的查房 l 阀门故障预警 l 水表故障预警 l 拆卸机器预警 l 消费金额低预警 | 1119 | 套 |
| 10 | 远程监控系统 | 远程监测参数包括但不限于水温、液位、压力、耗电量、耗水量等数据，支持监测数据报表分析功能，具有故障报警功能。 | 1 | 套 |
| 11 | 电线电缆 | 根据实际需求配置 | 1 | 批 |
| 12 | 设备拆除 | 原有系统设备拆除 | 1 | 项 |