福建商学院关于连江校区采购视频监控系统项目技术参数公示

为加强校园安全保卫工作，保障广大师生的生命财产安全，提高校园安全防范能力，有校遏制突发性群体性暴力事件发生，建设规范的校园安全监控系统。学校决定建设一套视频监控管控系统。

该项目通过向社会公开征集建设方案，并对其他本科院校已开展的同类项目进行了调研，经过校内外专家及技术部门的共同论证，形成了该项目的初步建设方案及技术参数要求。

现对该项目技术参数要求进行公示（附件一），公示期5个工作日，若对本项目技术参数有疑义，请于公示期内发送加盖公章的函件至邮箱fjsxycgb@fjbu.edu.cn。

咨询电话：刘老师，0591-26298150

福建商学院安全保卫处

2021年6月24日

附件一

福建商学院（连江校区）

视频监控系统建设需求方案

本项目根据学校的实际管理需求，采用现代化的技术手段，拟建设一套数字化、网络化、高清化、集成化、智能化的平安校园管理系统。项目具体需求如下：

- 视频监控系统：校园建筑物内公共区域、室外公共区域增加网络高清摄像机，新增监控点位建设140个摄像头点位，摄像机像素不低于400万，全景摄像机像素不低于800万。

2、存储系统建设：存储系统作为监控系统的记录、回查中心，根据管理需求，重点部位存储时间不低于三个月（重点部位摄像机需支持插卡功能），其他部位存储时间不低于一个月。

3、校园管理平台建设

（1）建设一套平安校园管理平台，通过管理平台可以对前端所有的监控点位进行实时的监视、录像回放等操作，对前端球形摄像机可进行操作等，实现与视频监控系统的联动。

（2）学校所有新旧监控点进行统一管理、集中存储（原有的监控系统可在新建的监控系统平台上查看、翻阅、上墙），监控系统平台建设需有电子地图功能，支持将监控点、报警源、门禁系统（可未来接入）显示到地图，可直观的了解监控设备的位置信息，快速找到监控设备位置。当监控点或者报警源、门禁系统（可未来接入）事件触发后，结合报警预案功能，可以快速定位事件源位置；系统支持与公安系统平台进行联网；

（4）监控中心：在图书馆消控中心进行升级改造，改造内容包括：设置空调系统（保障消控中心设备恒温运行）、≥55寸液晶拼接单元4*4显示系统。

（5）通讯传输系统：安防网络设置万兆核心交换机、万兆汇聚交换机，核心层与汇聚层之间采用24芯（可满足备用冗余）光缆进行通信，主干提升至万兆，满足校园未来联动智慧校园、大数据分析及监控系统点位新增的发展规划；学校大门口、各楼层汇聚点均预留备用信息点，方便未来其他系统使用。打通图书馆至机房万兆主干的信号。

（6）系统设备管理：系统需接入我校网管软件系统，可进行远程协同维护和管理；监控系统平台服务器、存储、核心交换机等后端设备放置于网络中心机房，并利用学校已在网络中心机房建设的UPS系统，进行资源充分利用；网络中心机房建设电源管控系统，对设备进行电源控制（时序功能、电流大小及电流超载保护、电流监测等管理）、远程网络管理、环境监管、预警预测、MAC地址认证、SMS和电子邮件提示服务、微信提示服务等。提升对设备使用电源的管理能力以及周边环境监测预警，达到安全、节能的效果。

4、售后服务：

售后服务年限不低于5年。5年原厂免费维保（含固件升级更新），24小时完成备件替换，质保期内供应商须至少每三个月对本项目产品设备进行一次巡检并签到。质保期内若1年内出现两次以上未及时处理设备故障或更换备件，质保金将不予归还。

5、其他要求：所有设备硬件参数需满足至少3个品牌要求；验收前必须提供厂家相关检测报告；涉及软件平台，需取得版权方的软件授权许可，若产生纠纷，由供应商承担一切责任。

采购项目的主要内容及技术参数：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万网络高清半球摄像机（含电源支架） | 47 | 台 | 1. ≥1/3英寸400万CMOS图像传感器，支持H.265、H.264、MJPEG编码格式，镜头焦距2.8/4.0/6.0mm可选 2. 照度适应范围不小于130dB 3. 最低照度：彩色：≤0.005 lx ; 黑白：≤0.0005 lx 4. 具有智能红外功能，红外灯开启时，可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度 5. 移动侦测功能：在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，最多可设置18×22个移动侦测区域 6. 具有区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能 7. 具有客流统计功能，且准确率不低于99% 8. 场景设置功能：在IE浏览器下，具有多种场景设置选项，可进行手动切换或根据时间、光照变化实现自动切换 9. 智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，开启智能编码高级模式与普通模式相比，码率节约为85% 10. 支持双路iSCSI直存方式存储 11. 网络适应能力：丢包率为25%，网络延时50ms环境下，可正常显示监控画面 12. 环境适应性检验：-35℃~60℃ 13. 外壳防护等级：≥IP66 | 至少满足国内三家品牌 |
| 2 | 400万全彩红外筒机（含电源支架） | 72 | 台 | 1. ≥1/3英寸 400万像素CMOS图像传感器；支持H.265、H.264 、MJPEG编解码标准；镜头焦距3.6、6、12mm可选 2. 支持DC12V电源输入口，电源电压在DC12V±35％范围内变化时，设备能正常工作 3. 音频编码格式支持G.711U、G.711A、AAC-LC等设置选项，支持双向语音对讲和单向语音广播功能（需内置或外置相关语音设备） 4. 彩色最低照度：≤0.003Lx，黑白最低照度：≤0.0003Lx 5. 支持不低于120db宽动态，宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 6. 支持智能红外功能，摄像机可视距离≥100m 7. 支持在同一客户端上，可最多同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览 8. 支持三码流视频分辨率 9. 具备静止场景下，相同图像质量时，摄像机开启（智能）高级模式与普通模式相比，码流节约85% 10. 支持8行字符显示，字体可设置多种像素模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置；字符区域对齐、最小边距可设置；叠加OSD可在可再屏幕中滚动显示 11. 支持在IE浏览器下，具有录像计划、透雾设置、数字降噪、强光抑制、故障报警、图像参数、镜像功能、夏令时、走廊模式、抓拍图片、场景设置、感兴趣区域（RIO）等功能设置 12. 支持人脸抓拍功能，可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设 13. 支持智能行为分析检测，客流统计功能 14. 支持隐私区域遮盖功能，区域的个数≥8、大小、方位设置 15. 适用-40～60℃温度环境气候工作； ≥IP67防护等级 | 至少满足国内三家品牌 |
| 3 | 400万网络智能球（含电源支架） | 12 | 台 | 1.采用1/1.8inch逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，焦距范围：6-198mm，33倍光学变倍。 2.具有≥1个RJ45接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个SD卡槽、≥1个CVBS接口，≥2个报警输入接口、≥1个报警输出接口。 3.图像分辨率最高≥2560×1440@30fps，水平解像力≥1400TVL，亮度等级≥11级，亮度信号信噪比≥60dB，动态范围检验≥106dB，网络延时≤120ms。 4.最低照度彩色：≤0.001lx，黑白：≤0.0001lx。 5.支持红外灯补光，红外补光灯可定时或自动开启，开启后可识别距离≥400m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。 6.支持五码流，主码流分辨率为2560×1440，帧率为30帧/s，码率为2Mbps；子码流分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s，码率为2Mbps；第三码流分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s，码率为2Mbps；第四码流分辨率为1920×1080，帧率为30帧/s，码率为2Mbps；第五码流分辨率为720×576，帧率为30帧/s，码率为2Mbps。 7.支持SD卡热插拔， SD卡中图片和录像分区域存放，录像文件可通过指定客户端软件进行播放，最大支持≥256GB SD卡。 8.支持电子罗盘，实时感知摄像机的位置、方向、俯仰角度等，并配合后端，实现动态可视域监控。 9.在IE浏览器下，具有光学透雾设置选项，可设置自动、关闭、开启三种模式；透雾等级1-9级可调；当检测到雾浓度达到设定的阈值时,可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切换。 10.在同一静止场景、相同图像参数，开启U-Code高级模式与普通模式相比，码率节约≥90%。 11.水平范围：360°±5%；水平速度0.1°/s~240°/s；预置位速度：300°/s，垂直范围：-15°~90°(自动翻转)；垂直速度：0.1°~160°/s；预置位速度：240°/s。 12.水平手控速度≥550°/s；垂直手控速度≥120°/s；云台定位精确度≤0.1°。 13.设备支持区域入侵、停车检测、越界检测、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品搬移、物品遗留、徘徊检测等智能分析行为达到设定的阈值时，给出报警提示，支持行为分析触发后联动聚集，目标跟踪、报警上传，发送邮件，联动录像、辅助输出等多种报警触发方式；支持联动目标跟踪。 14.可通过IE浏览器或客户端软件设置身份认证模式，包括无、Basic和Digest三种模式。 15.当触发报警时，视频帧率应自动调整至设定值，设定范围1/16~30fps。 16.设备可分别检测：1)水平转动角度不大于±90°，2)垂直仰俯角度不大于±65°，3)垂直倾斜角度不大于±45°情况下的人脸。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 4 | 800万像素全景摄像机（含电源支架） | 2 | 台 | 1. 摄像机具有4个靶面尺寸为1/1.8英寸镜头、≥2个RJ45接口、≥1个RS485接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥2个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个SD卡槽、≥2个SFP光口、≥1个8G eMMC芯片、≥1个GPU芯片 2. 红外距离≥150m 3. 最低照度：≤彩色0.005lx，≤黑白0.001lx 4. 可将视频图像存储至SD卡或客户端，支持SD卡热插拔，最大支持≥400GB SD卡 5. 具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 6. 在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个区域移动侦测 7. 支持以ISCSI直存方式进行双路数据传输 8. 支持在实况界面一键切换全景模式和5PTZ模式，5PTZ模式可展开5个特写画面对全景画面内进行检测并跟踪 9. 拼接后水平视场角≥180° 10. 支持特写画面定位功能，当全景画面出现移动物体时，特写画面可实时检测跟踪到移动物体并放大显示 11. 摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能，启用该功能时可对视频图像码流进行随机混淆处理，即对每帧视频图像编码随机改变每帧视频数据报文中若干字节的内容后再进行网络传输 12. 通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的经过数字随机混淆处理的视频码流无法正常播放 13. 摄像机机可对符合国标GB/T28181-2011中编码规范要求的视频码流启用视频内容保护功能 14. 摄像机启用视频内容保护功能后，从摄像机存储介质（SD卡等）中直接拷贝或下载的视频数据，只有解码密钥的用户才能正常播放，缺少解码密钥则无法正常播放 15. 摄像机启用视频内容保护功能后，只有经过授权并具有解码密钥的用户才能通过平台软件正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据；缺少解码密钥的用户无法正常播放、回放和下载摄像机回传的视频数据 16. 视频内容被篡改后，可通过专用播放器软件给出提示信息 17. 将经过摄像机视频内容保护处理的视频转换为普通视频（可被通用播放器正常播放）需要单独授权 18. 摄像机可支持内置数字证书，并支持采用数字证书对解码密钥进行加密 19. 摄像机启用视频内容保护功能后，视频码流中的解码密钥应能够周期性动态变化，变化周期可通过安全管理系统软件和图像应用平台软件设置为10分钟至1个月 20. 浪涌4kV，宽压AC24±35%，高低温-40℃~+70℃ | 至少满足国内三家品牌 |
| 5 | 400 万人脸识别摄像机（含电源支架） | 4 | 台 | 1.采用≥1/1.8″逐行扫描400万像素图像传感器。 2.具有≥1个RJ45接口、≥2路报警输入、≥1路报警输出，≥1路音频输入、≥1个TF卡插槽，≥1路音频输出，≥1路RS485接口，≥1个DC-IRIS接口。 3.焦距范围：8～32mm，电动变焦。HIC2641-IR@Z08-VD。 焦距范围：2.8～12mm，电动变焦：HIC2641-IR@Z28-VD。 4.最低照度：彩色≤0.0005lx、黑白≤0.0001lx。 5.在同一个客户端上，可同时开启≥35个视频窗口进行画面浏览，支持同时≥32路用户在线。 6.支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；可将H.264/H.265格式设置为Baseline/Main/High Profile。 7.支持TF卡热插拔，最大支持≥256GB TF卡，支持显示存储卡总容量、剩余容量、SD卡状态（如正常、不存在、故障、初始化等）等信息。 8.水平中心分辨力检验≥1400TVL（分辨率设置为2560×1440、帧率设置为30fps、码率设置为2Mbps、RJ45输出）。 9.支持三码流技术。主码流2560×1440@30fps，第二码流1920×1080@30fps，第三码流720×576@30fps。 10.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户端给出报警提示，可同时支持18×22个移动侦测区域。 11.同一静止场景，相同图像参数下，开启只能编码高级模式与普通模式相比，码率节约90%。 12.设备红外补光灯开启时，可识别距离设备≥50m处人体（1.7m×0.5m）轮廓。 13.设备支持≥16个人脸库，人脸库总容量≥1万；设备支持逐个或批量导入人员信息，并支持对人脸库进行添加、修改、删除功能；设备可对人脸库布控，可最多设置≥16个布控任务。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 6 | 400万智能高空抛物摄像机（含电源支架） | 3 | 台 | 1. ≥1/3英寸 400万像素CMOS图像传感器；支持H.265、H.264 、MJPEG编解码标准；镜头焦距3.6、6、12mm可选 2. 支持自动抓拍高空抛物，生成图片标记高空抛物轨迹， 支持高空抛物过程6-10秒录像；最小检测抛物直径≤5CM物体 3. 抗干扰：蚊虫干扰、雨雪干扰、阳台衣物干扰、晴阴天突然转换干扰等 4. 支持DC12V电源输入口，电源电压在DC12V±35％范围内变化时，设备能正常工作 5. 音频编码格式支持G.711U、G.711A、AAC-LC等设置选项 6. 彩色最低照度：≤0.003Lx，黑白最低照度：≤0.0003Lx 7. 支持不低于120db宽动态，宽动态自由切换功能，当环境亮度变化时，可自动开启/关闭宽动态 8. 支持智能红外功能，摄像机可视距离≥100m 9. 支持在同一客户端上，可最多同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览 10. 支持三码流视频分辨率 11. 支持8行字符显示，字体可设置多种像素模式；字体颜色、描边、背景、空心等样式可设置；字符区域对齐、最小边距可设置；叠加OSD可在可再屏幕中滚动显示 12. 支持在IE浏览器下，具有录像计划、透雾设置、数字降噪、强光抑制、故障报警、图像参数、镜像功能、夏令时、走廊模式、抓拍图片、场景设置、感兴趣区域（RIO）等功能设置 13. 支持智能行为分析检测，客流统计功能 14. 支持隐私区域遮盖功能，区域的个数≥8、大小、方位设置 15. 适用-40～60℃温度环境气候工作； ≥IP67防护等级 | 至少满足国内三家品牌 |
| 7 | 二合一防雷器 | 40 | 台 | 主要用于监控系统前端高清网络摄像机的防雷保护，安装于防水箱内，串联在电源线及网线中，满足设备使用需求，同时能有效吸收泄放电源线及网线中电磁干扰、脉冲等线路浪涌，保护监控设备免受雷电侵害。 标称工作电压：12V,24V,36V,220V可选， 标称放电电流：≥5kA 最大通流容量：≥10kA 接口：电源：2P压接式端子，信号：RJ45 传输速率：AJ2C: ≥100Mbps 、AJ2CH: ≥1000Mbps 插入损耗：≤0.5dB | 国产 |
| 8 | 摄像头存储卡 | 18 | 张 | 一、64G SD卡14张： 1. 读取数据：≥150MB/S 2. 防水、耐温、防震抗冲击 3.符合U3和V30速度标准，支持拍摄 4K UHD视频 二、64G TF卡4张： 1. 读取数据：≥100MB/S 2. 防水、耐温、防震抗冲击 3. 采用UHS-1技术，适合拍摄全高清视频 | 国产 |
| 二、中心设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 64路硬盘录像机 | 3 | 台 | 1. 应支持不低于4个10M/100M/1000M Base-T自适应以太网业务接口，且支持链路聚合、负载均衡及多网络IP设定等应用 2.具备不低于32个热插拔硬盘槽位；最大支持10TB硬盘 3. 应具备存储扩展能力，同时支持不少于2个mini SAS级联扩展接口和1个eSATA接口 4. 应支持不低于24路告警输入接口，≥8路告警输出接口 5. 应支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS中启动 6. 支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护 7. 支持≥512Mbps视音频码流接入和存储；支持≥384Mbps视音频码流转发；支持≥192Mbps视音频码流解码回放 8. 支持在通道管理界面查看网络剩余带宽 9. 支持指定网段搜索添加IPC 10. 支持一键添加局域网内IPC，自动修改其IPC地址，添加完成后可预览该图像 11. 应支持≥1200万（4000×3000）分辨率的IPC接入和存储：并支持≥4K（3840×2160）及以下分辨率的IPC接入、解码预览及存储 12. 应支持VGA、HDMI1、HDMI2 ≥3个接口异源同时输出显示 13. 应支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分屏预览模式 14. 应支持走廊模式：3/4/5/7/9/10/12/16分屏预览模式 15. 应具备对IPC进行图像镜像配置：正常；水平+垂直；向右旋转90度；向左旋转90度 16. 应至少支持RAID 0、RAID 1、RAID5、RAID 6、RAID 10、RAID 50、RAID 60功能，支持一键创建RAID 17. 应支持当RAID中磁盘发生故障，RAID处于降级、重建状态状态时，仍可进行数据写入 | 至少满足国内三家品牌 |
| 2 | 智能人脸分析模块 | 1 | 台 | 1.应具有不低于2个RJ4510m/100m/1000m自适应以太网口，应具有不低于8路报警输入/2路报警输出接口，应具有不低于1个云状态指示灯（CLOUD） 2.具有≥4个SATA3.0接口，具有≥1个HDMI接口、≥1个VGA接口；具有≥一对音频输入/输出接口；具有≥1个USB2.0、≥1个USB3.0接口 3.具有≥1个硬盘指示灯（HD），实时显示硬盘运行状态、运行指示灯（RUN）、网络运行状态指示灯（NET） 4.应支持接入≥200万1080P（4mbps）IPC情况下，开启智能编码基础模式，摄像机主码率可降低至1.5m，画质无明显差异，启智能编码高级模式，摄像机主码率可降低至1m，画质无明显差异 5.应支持对IPC的参数进行复制，包括：编码格式、分辨率、码率、帧率、智能编码，OSD，运动检测等 6.应支持一键添加IPC出图像，自动修改其IPC地址，添加过程中有进度条显示添加的进度，添加完成后提示添加成功和失败的数量 7.支持独立的专业人脸识别界面，可以对具有人脸识别功能的相机进行布控和显示抓拍，可对抓拍的人脸特写图进行比对分析 8.支持人脸抓拍图片存储功能 9.接入带智能功能的IPC可实现热度图功能 10.接入带智能功能的IPC可实现人脸检测，当区域内出现人脸后，对人脸进行画框标记并触发报警并联动 11.支持添加黑/白名单人脸对比库，可以创建5个黑名单库或5个白名单库人脸对比库，可以同时创建黑名单及白名单（总数不超过5个）所有对比库中照片库容量大于5万张，支持批量导入导出人脸库 12.支持输出对比结果，包括对比相似度，姓名、年龄、性别、证件类型、证件号、籍贯、地理位置等信息 13.支持不低于4路人脸识别比对功能，支持添加黑/白名单人脸库，支持实时比对人脸功能。对符合设置条件的人脸触发报警或者联动功能 14.支持创建≥25个人脸布控任务，布控任务支持启停，同时系统支持一键删除所有布控任务 15.支持人脸比对报警联动，可设置人脸相似度0-100，支持推送报警信息至客户端支持陌生人人脸比对报警并推送消息至手机APP，可通过手机APP查看陌生人抓拍图片并回放报警关联录像 16.支持按通道、时间检索人脸抓拍图片；支持检索人脸比对报警图片，可查看到人脸抓拍图片、样本图片信息支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传平台、发送邮件、触发报警输出） 17.支持人脸识别报警，触发报警后可以联动设备声音告警，发送邮件，报警弹窗提示，支持联动存储，预置位，联动预览，联动报警输出和联动设备所有通道抓图 18.支持以单个或者多个名单库，可对接入的所有IPC进行人脸布控配置。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 3 | 6T监控级硬盘 | 67 | 块 | 6T监控级硬盘 | 至少满足国内三家品牌 |
| 4 | 12U 机柜 | 10 | 个 | 1.全柜采用优质冷轧钢板； 2.框架设计坚固可靠，静态承重≥500KG； 3.快速开启式侧板，后门，更好的满足施工需求； 4.置顶式散热单元，钣金后门上下散热孔设计，形成独特的散热对流，极大的提高了通风散热性能，保证设备运行的稳定性； 5.提供对存放设备的保护，屏蔽电磁干扰，有序、整齐地排列设备，方便以后维护设备。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 5 | 校园综合监控平台 | 1 | 台 | - 设备应支持双BIOS模式，系统启动过程中，当主BIOS无法启动时，可从备份BIOS中启动 2. 应支持不低于16个硬盘一对一指示灯、运行指示灯（RUN）、告警指示灯（ALM）、网络状态指示灯（NET）、两个解码卡指示灯（SLOT0、SLOT1）、扩展柜指示灯（LINK） 3. 应支持扩展≥2块解码卡，单解码卡支持≥6个HDMI输出口 4. 应支持不低于16个SATA3.0磁盘接口，单个接口最大支持8TB硬盘 5. 应支持不低于2个2.5G miniSAS存储扩展接口，最大可扩展至≥48盘位 6. 应支持双电源冗余，支持电源模块热插拔，双电源工作时支持互为供电保护 7. 应支持不低于4个100/1000M自适应网口，2个光传输接口 8. 应支持不低于24路报警输入接口、8路报警输出接口 9. 应支持不低于1个eSATA存储扩展接口 10. 应支持PWR电源键，RST复位键 11. 解码能力、带宽性能、设备接入、移动端、web端、PC端应用 12. 应支持不低于512M音视频码流接入和存储，支持384M音视频码流转发 13. 应支持不低于1000台设备接入 2000路通道接入 支持2000路云端设备通道接入 14. 支持H.264 、H.265编码视频的实况查看、录像回放、解码上墙 15. 应支持手机、PAD移动客户端访问，支持预览、回放、下载、本地录像、抓拍、PTZ等功能，可兼容iOS、Andriod系统 16. 应支持注册用户数不低于1000个 17. 应支持同时登陆≥100个用户，且支持用户登录状态显示 18. 支持移动端远程监控 19. 提供该设备相关软件著作权登记证书 | 至少满足国内三家品牌 |
| 6 | 智慧电子校园监控地图 | 1 | 套 | 1.将传统地图功能和监控业务结合起来，提供更加丰富的监控业务。支持多级地图功能，并支持将监控点、报警源、门禁系统显示到地图。当监控点或者报警源、门禁系统事件触发后，结合报警预案功能，用户可以快速定位事件源位置，用户可以更好的处理突发事件。 2.支持地图添加管理 3.支持热点添加管理 4.支持热区添加管理 5.支持热点实况播放、录像回放 6.支持热点、热区框选 7.支持热点报警、查看/清除报警 8.支持热点、热区定位 | 至少满足国内三家品牌 |
| 7 | 高清解码器 | 1 | 台 | 1. 具备≥2个100/1000M自适应网口。 2. 具备≥18路DVI-I视频输出接口， 6/9/12/15/18路音频输出接口。 3. 支持走廊模式，可适应不同应用场景的解码显示。 4. 设备支持接入采用ONVIF、GB28281规定的网络视频流。 5. 支持SIP、RTP、RTCP等网络协议，支持PS、TS、RTP等主流的封装格式。 6. 支持手机信号通过无线上墙，支持笔记本/平板电脑信号通过无线上墙。 7. 支持坐标开窗功能，对上墙图像准确定位，可自定义输出分辨率，用于对接小间距LED电视墙。 8. 支持第三方私有码流解码上墙。 9. 支持自定义电视墙布局，并一键完成对整个电视墙的布局，可自定义行列数或选择固定布局。 10. 配合平台可实现实况、回放、轮切、轮巡业务都有不同的颜色标注加以区分。 11. 支持配合平台支持根据电视墙大小调整客户端的显示比例。 12. 支持小间距LED的手动、定时、倒计时开关机。 13. 支持码流解密功能，可以对加密的IPC码流数据进行解码，并输出。 14. 支持告警联动到指定电视墙窗口，并加以红框闪烁警示。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 8 | 管理电脑 | 1 | 套 | 1. 主机 CPU：≥i5-10500 主频：≥3.0G； 缓存：≥12M； 主板：≥Intel B460； 内存：≥16GB DDR4-2666MHz； 硬盘1：≥128G SSD 硬盘2：≥1TB HD 7200RPM 3.5" SATA3； 光驱：无光驱； 显卡：≥2G独显； 网卡：集成千兆网卡； 附件：USB 键盘、鼠标、音响； 操作系统：Windows10Home64bit 简体中文版 接口：≥10 个USB 接口（前6USB3.1+后4USB2.0）； 接口：VGA+HDMI+PS2； 电源：≥180瓦高效电源，能效可达85% 2. 显示器 屏幕尺寸：≥31.5英寸 分辨率：≥2560x1440 动态对比度：≥2000万:1 静态对比度：≥1200:1 响应时间：≤4ms 亮度：≥250cd/㎡ 刷新率：≥60Hz 视频接口：HDMI，Displayport | 至少满足国内三家品牌 |
| 9 | 三联琴式操作台 | 1 | 套 | 1.产品尺寸：1700*950*1250±5%（可放置≥32寸显示器） 2.表面处理：经脱脂、酸洗、防锈磷化处理，表面静电喷塑，耐酸碱、防腐蚀、抗静电。 3.总体设计：严格遵循人体工程学，组装式全钢结构，流线型设计,外形美观操作方便并设有防4.尘及散热措施。 5.显示器设备为嵌入式，符合人体生理及视觉特性。 参考图片如下： | 定制 |
| 10 | 55 寸拼接单元 | 16 | 台 | 1.液晶显示单元面板采用55寸LED背光模式，物理拼缝≤3.5mm，最高分辨率1920×1080，对比度≥1200:1，亮度≥500cd/m2，亮度一致性≥85%，色彩均匀性≥95%，可视角度≥178°，响应时间＜6ms。 2.视频输入接口：≥1个DVI接口，≥1个HDMI接口，≥1个VGA接口。 3.液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方。 4.控制接口：≥1个输入RS-232接口，≥1个输出RS-232接口，≥1个红外接口，≥1个USB接口，具备U盘内视频，文档等文件的直接播放功能，液晶单元软件程序支持通过USB口升级。 5.液晶显示单元必须具备一键开启或关闭背光灯功能，实现节能环保效果，具备有效监控、断电保护功能。 6.液晶显示单元具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度。 7.液晶单元采用3D高画质图像数字处理技术，可有效消除杂波干扰，边缘锯齿现象，显示单元的图像重显率应为100%。 8.液晶单元具备CVBS信号环接功能，具备超强解码性能，单屏可解≥4路1080P。 9.液晶单元具备色彩快速调节功能，可快速调节屏幕色差，液晶单元具备图像倍增畅显功能，可将输入的25/30帧图像备增成30/60帧图像输出，使图像更加流畅，内置图像处理模块，支持图像画中画显示功能。 10.VGA信号具备自动校正显示位置，效果，水平，垂直位置自动偏移调整等功能。 11.液晶显示单元可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95K Lux能正常工作，具备防炫光功能。 12.液晶显示单元必须具备有效监控、断电保护功能，具备自动开启风扇功能，自动温感报警功能。液晶显示单元漏光≤0.02cd/m²，支持图像冻结功能，支持特殊技术，可提高图像锐度，具备智能透雾处理引擎，支持9个等级的去雾强度设置。 13.多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差。 14.设备支持被CS 客户端集中管理 ，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理。 15.液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节。 16.液晶拼接显示单元具备自动、16:9、4:3三种图像缩放显示模式。 17.液晶拼接显示单元具备显示图像0°、90°、180°、270°四种放置播放模式。 18.设备需具备色彩诊断能力，并能对色彩进行自动修正。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 11 | 拼接屏支架及包边 | 1 | 套 | 55寸拼接屏壁挂前维护支架，大屏包边，配合现场装修风格定制。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 12 | 监控中心（空调）天花机 | 1 | 台 | 空调类型：嵌入式空调 冷暖类型：冷暖 空调匹数：≥3.0P 制冷量：≥7000W 制冷功率：≥2000W 制热量：≥7700+2100W 制热功率：≥2480+2100W 室内机噪音：≤39-45-49dB 室外机噪音：≤55dB | 至少满足国内三家品牌 |
| 13 | 监控中心防雷系统 | 1 | 套 | 含浪涌保护器及监控中心防雷接地 | 定制 |
| 14 | 线缆辅材 | 1 | 套 | 包括DVI/RGB/VIDEO 等线缆、管材等 | 定制 |
| 三、网络部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 万兆核心交换机 | 1 | 套 | 1、固化24个1000M SFP光口，8个复用的100/1000Mbps电口，8个1G/10G SFP+光口，交换容量≥880Gbps，包转发率≥426Mpps； 2、支持在64Bytes-1518Bytes下线速转发 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下功耗≤60W； 4、要求所投设备MAC地址≥196K，路由表项≥64K； 5、支持RIPv2，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6； 6、支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议；支持PIM for IPv6； 7、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 8、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间达到毫秒级； 9、支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实 施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 10、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动； 11、支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； 12、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机 13、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、RMON、SSH、Syslog、NTP/SNTP、SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP 、SSHv6、Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 2 | 24口汇聚交换机 | 3 | 台 | 1、24口100/1000M自适应电口，4个1G/10G SFP+光口，固化单交流电源。 2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发速率≥108Mpps。 3、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF V2/V3。 4、支持MAC深度地址表≥16K。 5、支持虚拟化。 6、支持端口流量识别，支持端口流量限速，支持802.1p/DSCP/TOS流量分类，每端口8个优先级队列。 7、支持AAA认证，Radius认证，支持SSH2.0，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard。 8、支持SNMP、RMON、Syslog、USB备份日志及配置等特性来进行网络的日常诊断及维护，同时管理员可采用命令行接口(CLI)、Web网管、Telnet等多样化的管理和维护方式更方便设备的管理。 9、支持IPv4/IPv6 静态路由，支持IPv6 DHCP Snooping、支持IPv6 DHCP Client、支持IPv6 DHCP Relay、支持IPv6 ACL。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 3 | 24口千兆普通接入交换机 | 11 | 台 | 1、24口100/1000M自适应电口，4个SFP光口，固化单交流电源，无风扇。支持POE和POE+，同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W。 2、交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发速率≥51Mpps/126Mpps。 3、支持端口流量识别，支持端口流量限速。 4、支持802.1p/DSCP/TOS流量分类。 5、支持每端口8个优先级队列。 6、支持Voice VLAN。 7、支持生成树协议STP、RSTP、MSTP，保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 8. 管理接口支持IPv6。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 4 | 8口千兆普通接入交换机 | 18 | 台 | 1、8个100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，适配器供电（出厂已配），无风扇。支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥8个，同时可POE+供电端口≥4个，POE最大输出功率≥120W。 2、交换容量≥256Gbps，包转发速率≥30Mpps。 3、支持IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术：当EEE使能时，从而大幅度的减小端口在该阶段的功耗，达到了节能的目的。 4、支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog/Debug、NTP、TFTP、Web。 5、支持生成树协议STP，RSTP和MSTP，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率。 6、支持快速链路检测协议（RLDP，Rapid Link Detection Protocol），可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象。 7、支持特有的CPU保护策略（CPP，CPU Protect Policy），对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗，保障了CPU安全，充分保护了交换机的安全。 8. 管理接口支持IPv6。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 5 | 万兆光模块 | 8 | 条 | 万兆LC接口模块（1310nm），10km，单模，适用于SFP+接口 | 至少满足国内三家品牌 |
| 6 | 千兆光模块 | 30 | 条 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 至少满足国内三家品牌 |
| 7 | 智慧电源 | 1 | 台 | - 实现设备用电及环境的实施数据监测、设备用电管理和控制、预警预报处理、统计分析、资产管理等功能。 2、智慧电源控制平台电源部分：固定220V 10A防脱落智能强电输出插座口≥8路，旁路输出插座≥2路，每路接口为新国标五孔插口，每路可扩展独立的无线控制开关，集成电源时序功能，可通过PC、手机、智能终端方便管理安防录像机或平板显示器、中控、电脑、服务器等的电源，可对每路输出的用电做分析；整机输出支持最大功率3.5KW以上，防雷防浪涌。 3、设备主机智慧电能管理系统，支持空调控制物联协议、其他红外协议的设备对接、温度、湿度的采集和控制，结合智慧物联管理平台直接远程和现场（中控面板操作）实现所有输出线路的用电管理。 4、控制台网络物联部分：固定5个100M以太网RJ45网络接口、1路USB3.0接口，可扩展智能可编程红外控制模块、存储器、充电等。可扩展多路个温湿度物联模块和1个光感模块或电源红外开关，可采集环境温度变化及湿度变化的采集。 5、可自定义每路输出电路端口的名称，自动统计、查询和控制各种用电多媒体设备的使用状况及状态。 6、设备支持TCP/IP集中或远程云平台管理，可以通过手机APP终端或微信进行远程管理和控制输出设备的使用，通过云端智慧物联集中管理平台无缝对接，包括设备的每路电源输出开关控制、用电情况及环境预警等。 7、设备带有1.5寸以上LCD或OLED显示屏，屏幕监视工作状态帮助故障分析，可显示工作状态，对每路输出电路端口工作情况及负载情况进行精确判断，包括端口功率、电压、电流、温湿度等状态作出显示，对环境温度和湿度、每路输出端口连接设备的使用电量、电压做实时显示总查询情况。 8、系统自动实时采集设备用电的各类数据和信息，警告、预警各类信息实时推送，至少达到秒级。可通过云端或局域网络对用电设备进行远程管理，控制各个用电设备的开、关、重启，代替人员亲临现场。云端管理软件提供设备工作日志，并保证用电设备在掉电时数据不会丢失。 | 至少满足国内三家品牌 |
| 8 | 24口光纤接线盒 | 5 | 个 | 24口光纤接线盒 | 国产国标 |
| 9 | 8口光纤接线盒 | 48 | 个 | 8口光纤接线盒 | 国产国标 |
| 10 | 6芯室外单模光纤 | 4000 | 米 | 室外单模光纤 | 国产国标 |
| 11 | 24芯室外单模光纤 | 400 | 米 | 室外光纤图书馆到教学楼原监控中心 | 国产国标 |
| 12 | 六类非屏蔽双绞线 | 4500 | 米 | 1.100Ω,250MHz，23AWG； 2.符合国际性能标准； 3.抗干扰性能好； 4.符合环保要求； 5.应用范围：六类/D级水平与高传输速率网络应用：千兆以太网，100BaseT等。 | 国产国标 |
| 13 | PVC 套管 | 3300 | 米 | φ20PVC 套管 | 国产国标 |
| 14 | 电源线 | 3300 | 米 | 国标RVV2*1.0 | 国产国标 |
| 15 | 防水电源线 | 2800 | 米 | 国标RVV2*1.0 | 国产国标 |
| 16 | 室外管道切槽及挖沟 | 1 | 项 | 室外管道切槽，路面、草地挖沟及修复 | 定制 |
| 17 | 室外立杆（含防雷接地） | 30 | 套 | 3.5 米杆，配防雷器及接地系统 | 定制 |
| 18 | 监控防水箱 | 40 | 套 | 600*500*200MM（±5%）304 不锈钢，厚度不小于1.2MM，配锁 | 定制 |
| 19 | 辅材 | 1 | 批 | 含耦合器、尾纤、跳线、熔接、水晶头、绝缘胶布、扎带等材料 | 定制 |
| 20 | 安装调试费 | 1 | 项 | 1.设备运输、安装、调试； 2.线路敷设、接入； 3.施工阶段、售后阶段保障系统运行的技术服务； 4.特殊产品的定制、研发； 5.系统中的云平台、云服务器对接、调试、集成； 6.项目周期中的技术类、服务类、材料类配合。 | 定制 |

注：项目质保期为五年（主要设备要求原厂五年保修服务），包括相关产品的软件和固件升级、更新。

本项目所涉及到的所有软件，须为正版软件且具有软件著作权，若发生因软件版权问题产生的法律纠纷，供应商须自行承担。