## 商学院改造
中餐繁荣基地排烟系统方案材料清单及技术参数要求
改造方案在不改变原建筑结构，折卸一楼排烟管道，重新改装转向经油烟净化后由一楼窗户向室外排出。此方案在合理利用原有设备的基础上，需要增加一些设备（变频离心风机一台和油烟净化器两台）及配套辅材。
编号 | 设备名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注
排烟系统改造
1 | 镀锌板烟管 | 加工制品 | 600*800 镀锌板厚度0.9mm,误差正负10% | 平方 | 40
2 | 镀锌板弯头 | 加工制品 | 600*800 镀锌板厚度0.9mm，误差正负10% | 个 | 2
3 | 法兰及吊杆 | 加工制品 | 3#角铁厚1.0mm，误差正负10% | 项 | 1
4 | 低噪音变频离心风机 |  | 技术参数：1、选用多翼式离心叶轮，叶片采用螺丝固定；双层烤漆箱体框架采用拼装形式，结构全满、紧凑坚固，外观美观大方。 2. 噪音低，流量大，效率高，运行平稳，质量稳定，经久耐用。风机采用拼装结构，箱板内采用≥1mm优质镀锌板，一体成型，牢固结实，八个角采用内螺丝固定，可以整体拆装，方便安装、维护。 3、通风机空气动力性能符合GB/T1236-2017性能试验结果为合格。 通风机噪声符合JB/T8690-2014—dB(A)性能试验结果为合格。 4、风量为：15000-20000m³/h 5、噪声为：＜75（dB) 6、压力为：1120-960PA 7、转速为：800r/min以上 8、功率：需符合原变频器功率11KW/380V | 台 | 1 | 至少满足国内三家品牌
5 | 风机架及防震垫 | 加工制品 | 符合11KW风机 国标8号槽钢 | 项 | 1
6 | 油烟净化器 |  | 技术参数：1、功率：200-300W 电压:220V 2、风量（m3/h）：不低于15000 m3/h 3、净化效率：85%以上 4、投标人所投油烟净化设备依据GB/T2423.3-2016《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 恒定湿热试验》进行恒定湿热试验。样品按照环境标准要求为60℃、95%RH，样品以不工作的状态放置24h，恢复后，样品应工作正常。检验报告上须体现“CNAS”“CMA”“CAL”标志（需提国家认可检测机构出具的检测报告复印件予以佐证，否则视为负偏离） 5、投标人所投油烟净化设备核心元器件不锈钢电极机芯依据GB/T2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验 Ka：盐雾》对不锈钢电极机芯（电极和电极支承）进行盐雾试验。测试项目“盐雾腐蚀试验”；试验条件：35±1℃连续喷雾100小时，样品（电极与电极支承）未见腐蚀。检验报告上须体现“CNAS”“CMA”标志（需提国家认可检测机构出具的检测报告复印件予以佐证，否则视为负偏离） | 台 | 2 | 至少满足国内三家品牌
7 | 净化器底座 | 加工制品 | 5号角铁厚1.0mm，误差正负10% | 台 | 2
8 | 旧设备拆除 |  | 拆除2台11KW风机、及原排烟管道 | 项 | 1
9 | 电源线 |  | 国标YJV 4*6平方 | 项 | 1
10 | 帆布软接 | 加工制品 | 防火帆布厚1.3mm、耐温-20-200度，误差正负10% | 套 | 2
11 | 接油盘 | 加工制品 | 不锈钢厚1.0mm,误差正负10% | 套 | 2
12 | 安装费 |  | 设备安装辅助材料 | 项 | 1